MIKROKLÍMA TERVEZŐ Kft.

Telefon: 52/368-441; 348-609    Fax: 52/523-661	  4025. Debrecen, Simonffy u. 57.

## E-mail: mklima@t-online.hu

## KIVITELEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ

A

DÉRI MÚZEUM

4026 DEBRECEN, DÉRI TÉR 1. SZ.

4002 DEBRECEN - KISMACS, NAPRAFORGÓ U. 59

HRSZ: 65005/1 ALATTI

RÉGÉSZETI OKTATÓ ÉPÜLET

ÉPÜLETGÉPÉSZETI MUNKARÉSZ

Debrecen, 2017. augusztus  hó

# T A R T A L O M J E G Y Z É K

A

DÉRI MÚZEUM

4026 DEBRECEN, DÉRI TÉR 1. SZ.

4002 DEBRECEN - KISMACS, NAPRAFORGÓ u. 59

HRSZ: 65005/1

ALATTI RÉGÉSZETI OKTATÓ ÉPÜLET

ÉPÜLETGÉPÉSZETI MUNKARÉSZ

KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

Aláírólap

Tervezői nyilatkozat

Előzmények

Műszaki leírás

Költségvetés

TERVLAPOK

Víz-csatornaszerelés

GVCS-1	Víz-csatornaszerelés alaprajz

GVCS-2	Víz-csatornaszerelés függőleges csőterv

Fűtésszerelés szerelés

GF-1		Fűtésszerelés alaprajz

GF-2		Fűtésszerelés függőleges csőterv

Debrecen, 2017. augusztus hó

# A L Á Í R Ó L A P

A

DÉRI MÚZEUM

4026 DEBRECEN, DÉRI TÉR 1. SZ.

4002 DEBRECEN - KISMACS, NAPRAFORGÓ u. 59

HRSZ: 65005/1

ALATTI RÉGÉSZETI OKTATÓ ÉPÜLET

ÉPÜLETGÉPÉSZETI MUNKARÉSZ

KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

Épületgépész tervező:		Bodnár Gyula

G-T/09-0874                                                 _____________________

4071 Hortobágy, Bojtár u. 8.sz.

Ügyvezető igazgató :		Bodnár Gyula			                   _____________________

Debrecen, 2017. augusztus hó

## TERVEZŐI NYILATKOZAT

A

DÉRI MÚZEUM

4026 DEBRECEN, DÉRI TÉR 1. SZ.

4002 DEBRECEN -KISMACS, NAPRAFORGÓ u. 59

HRSZ: 65005/1

ALATTI RÉGÉSZETI OKTATÓ ÉPÜLET

ÉPÜLETGÉPÉSZETI MUNKARÉSZ

KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

Készült: a 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet III. fejezet  9. §. 5. bekezdése szerint:

A tervezett építési tevékenység, ill. dokumentáció megnevezése :

DÉRI MÚZEUM 4026 DEBRECEN, DÉRI TÉR 1. SZ.

4002 DEBRECEN - KISMACS, NAPRAFORGÓ u. 59. HRSZ: 65005/1 ALATTI RÉGÉSZETI OKTATÓ ÉPÜLET

ÉPÜLETGÉPÉSZETI MUNKARÉSZ KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

Épületgépész tervező:

Bodnár Gyula		4071 Hortobágy, Bojtár u. 8.sz.                	    G-T /09-0874

Az építés helye, az ingatlan címe:

4002 Debrecen-Kismacs, Napraforgó u. 59.

Hrsz: 65005/1

Környezet meghatározó jellemzői

Falusi környezet

Épületgépész tervezőként nyilatkozom, hogy :

az általam tervezett műszaki megoldások megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak, így különösen az ÉTV. 31. § (1), (2) és (4) bekezdésében meghatározott követelményeknek, az országos településrendezési és építési követelményeknek, valamint az eseti hatósági előírásoknak.

Nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldásokat nem alkalmaztam.

Az építési engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció összhangban van.

A dokumentáció munkavédelmi referens közreműködésével készült.

Az épület nem műemléki védettségű.

A betervezett építési termékek megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkeznek.

Debrecen, 2017. augusztus hó

Épületgépész műszaki tervezési jogosultsággal rendelkezem:

Épületgépész tervező:		Bodnár Gyula

G-T/09-0874                                      ___________________

4071 Hortobágy, Bojtár u. 8.sz.

## E L Ő Z M É N Y E K

A Balázs és Vecsey Kft. / 4026 Debrecen, Kálvin tér 14. fsz/2./ megbízást adott a

MIKROKLÍMA TERVEZŐ KFT. /4025 Debrecen, Simonffy u. 57./  részére, hogy a

DÉRI MÚZEUM

4026 DEBRECEN, DÉRI TÉR 1. SZ.

4002 DEBRECEN -KISMACS, NAPRAFORGÓ u. 59

HRSZ: 65005/1

ALATTI RÉGÉSZETI OKTATÓ ÉPÜLET

ÉPÜLETGÉPÉSZETI MUNKARÉSZ

KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁT

készítse el.

A megbízásnak ezen tervdokumentációval tettünk eleget.

Debrecen, 2017. augusztus hó

# Bodnár Gyula

ügyvezető igazgató

# MŰSZAKI LEÍRÁS

A

DÉRI MÚZEUM

4026 DEBRECEN, DÉRI TÉR 1. SZ.

4002 DEBRECEN - KISMACS, NAPRAFORGÓ u. 59

HRSZ: 65005/1

ALATTI RÉGÉSZETI OKTATÓ ÉPÜLET

ÉPÜLETGÉPÉSZETI MUNKARÉSZ

KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

Víz- csatornaszerelés

Az épület vízellátása a Napraforgó u-i víz nyomóvezetékről történik, a meglévő bekötővezeték felhasználásával.

Az épület ivóvíz igénye az alábbiak szerint várható (MI-10-158-1 szerint ):

Napi vízigény:

norma :				80 l/d;fő

dolgozó száma:			4,0 fő

vízfogyasztás :

80 x 4,0 =                320  l/d

takarítás :

50 m2x 3 l/m2 =        150 l/d

Összesen:			                               470 l/d

A használati melegvíz (HMV) termelést a teakonyhában elhelyezett elektromos üzemű melegvíz bojler biztosítja.

A szabadon szerelt vízvezeték anyaga rozsdamentes acélcső, préskötésekkel.

A falhoronyban és a padozatban szerelt vízvezetékek gyártmánya : REHAU Rautitan flex, védőcsőben, toldóhüvellyel szerelve, földárokban KPE.

A vízfogyasztás mérése a meglévő vasbeton aknába lévő főmérőn keresztül történik.

Az épületben keletkezett kommunális szennyvíz vezeték anyaga Geberit PE műanyagcső.

Az épületben keletkező szennyvizet a telekhatáron belül kiépítendő gravitációs csatornahálózaton keresztül a tervezett ellenőrző aknába vezetjük. Innen a településen üzemelő gravitációs rendszerű szennyvízcsatorna hálózatába juttatjuk.

A csatornavezetékek anyaga 	PVC-KG.

A vezeték anyaga		:PVC KG.

A gerincvezeték lejtése :	2,5%o.

Fűtésszerelés

Az épület fűtési és hőigénye:  ~ 14,0 kW

Az épületbe  beépítésre kerül egy Viesmann Vitodens 100 W típ. kondenzációs kazán, amely fedezi a hőigényt.

A készülék teljesen automata egyedi hőmérsékletszabályozással rendelkezik. A teljesítmény automatikusan szabályozódik a programozott szobahőmérsékletnek megfelelően.

A berendezés főbb műszaki adatai

VIESSMANN VITODENS 100-W  típ. fali kazán

folyamatos szabályozású, hengeres Mátrix égővel

Beállított hőteljesítmény:			5,9-23,7 kW

Névleges gázfogyasztás:			2,57 Nm3/h

Névleges gáznyomás:				25 mbar

Gáz szerelvénysor csatlakozás mérete:		DN 20

Égéstermék elvezető csatlakozás:		Ø 60

Levegő bevezető csatlakozás:		             Ø 100

A biztonsági berendezés változó nyomású, zárt tágulási tartály, és rugóterhelésű biztonsági szelep.

A vezetékeket a magaspontok felé emelkedéssel kell szerelni. A magaspontokon légtelenítőket, a mélypontokon ürítőket kell elhelyezni.

A fűtési csővezetékek anyaga MSZ EN 10216-1 szerinti anyagú, MSZ EN 10216-2  szerinti méretű, varratnélküli acélcső.

A csővezetékeket sikeres (szilárdsági (6,0 bar) és tömörségi (4,0 bar) nyomáspróba után rozsdátlanítás, rozsdagátló alapmázolás után zárt pólusú 12  13 mm hőszigeteléssel ellátni szükséges.

Az osztó-gyűjtő egység elé elzárókat helyezünk el a kiszakaszolhatóság biztosítására.

Az osztó-gyűjtőtől haladó vezetékek anyaga : Rehau Rautitan flex csövek, padlóban védőcsőben, ill. falhoronyban szerelve.

Az épületbe tervezett radiátorok DUNAFERR LUX-uNi acéllemez amelyeket ellátunk termosztatikus radiátorszelepekkel, alsó elzárókkal.

Szellőztetés szerelés

A belsőterű helyiségekben a megfelelő légállapot feltételeinek biztosítására depressziós, mesterséges szellőztetést terveztünk.

A ventilátorok a világításkapcsolóról működnek.

A légcsatorna hálózat anyaga spirálkorcolt, v. szögletes légcsatorna esetén, horganyzott acéllemez.

Villanyszerelés

A fűtőhelyiségen kívül leválasztó kapcsolót kell elhelyezni.

EPH és földelő hálózatba be kell kötni a berendezéseket.

Debrecen, 2017. augusztus  hó

Épületgépész tervező:	Bodnár Gyula sk.			      						             G-T/09-0874

4071 Hortobágy, Bojtár u. 8.sz.