MIKROKLÍMA TERVEZŐ KFT.

 ( 52) 368-441; 348-609     Fax: 52/523-661	           4025. Debrecen, Simonffy u. 57.

## E-mail: mklima@t-online.hu

## KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ

A

DÉRI MÚZEUM

4026 DEBRECEN, DÉRI TÉR 1. SZ.

4002 DEBRECEN-KISMACS, NAPRAFORGÓ U.59.

HRSZ: 65005/1

RÉGÉSZETI OKTATÓ ÉS RAKTÁR ÉPÜLET

GÁZSZERELÉSI MUNKÁIHOZ

Debrecen, 2017. augusztus hó

# T A R T A L O M J E G Y Z É K

A

DÉRI MÚZEUM

4026 DEBRECEN, DÉRI TÉR 1. SZ.

4002 DEBRECEN-KISMACS, NAPRAFORGÓ U.59.

HRSZ: 65005/1

RÉGÉSZETI OKTATÓ ÉS RAKTÁR ÉPÜLET

GÁZSZERELÉSI MUNKÁINAK

KIVITELEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

Aláírólap

Tervezői nyilatkozatok

Műszaki leírás

Munkavédelmi, Biztonsági és Egészségvédelmi tervfejezet

Tűzvédelmi tervfejezet

Környezetvédelmi tervfejezet

Tervjegyzék

H-1		Gázellátás helyszínrajz

GG-1		Gázszerelés alaprajz

GG-2		Gázszerelés függőleges csőterv

Debrecen, 2017. augusztus hó

# TERVEZŐI NYILATKOZAT

A

DÉRI MÚZEUM

4026 DEBRECEN, DÉRI TÉR 1. SZ.

4002 DEBRECEN-KISMACS, NAPRAFORGÓ U.59.

HRSZ: 65005/1

RÉGÉSZETI OKTATÓ ÉS RAKTÁR ÉPÜLET

GÁZSZERELÉSI MUNKÁINAK

KIVITELEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

A 253/1997. (XII.20.) sz. Kormányrendelet (OTÉK) ill. a módosításaként kiadott 182/2008(VII.14.) Korm. rendelet alapján, mint tervező kijelentem, hogy a terveket az ide vonatkozó általános érvényű hatósági előírásoknak, tűzvédelmi és munkavédelmi rendeleteknek, országos és ágazati szabványoknak, a nemzetgazdasági miniszter 11/2013.(III.21.) NGM rendelete /2.sz melléklete a Műszaki Biztonsági Szabályzat/, a TIGÁZ DSO KFT. TT 4000.sz. Technológiai Utasítása /Dokumentum azonosító: 2201 08 DU 01A 2017 előírásainak a  figyelembe vételével készítettem el .A tervezett megoldások az általános érvényű szakhatósági előírásoknak, közművek követelményeinek megfelelnek, azoktól eltérés nem vált szükségessé.

DÉRI MÚZEUM

4026 DEBRECEN, DÉRI TÉR 1. SZ.

4002 DEBRECEN-KISMACS, NAPRAFORGÓ U.59.

HRSZ: 65005/1

RÉGÉSZETI OKTATÓ ÉS RAKTÁR ÉPÜLET

GÁZSZERELÉSI MUNKÁINAK

Kivitelezési tervdokumentációja megfelel a szakminisztériumok által kiadott és érvényben lévő rendeleteknek, utasításoknak, előírásoknak, tűzrendészeti követelményeknek, az országos (MSZ) és ágazati (szakmai) szabványoknak.

A dokumentáció tartalma megfelel az érvényben lévő munkavédelmi és egészségügyi előírásoknak, továbbá az illetékes szakhatósági, illetve közművek előírásainak, azoktól eltérés nem vált szükségessé. A tervezett nyomvonalvezetés gazdaságos kivitelezést tesz lehetővé. Tervezői jogosultsággal és kamarai tagsággal rendelkezem. A tervtől való esetleges eltéréshez a tervező hozzájárulását be kell szerezni. A vonatkozó jogszabályokat, technológiai utasításokat betartottam. A terv a tervezési célra megfelelő. A tervezett létesítmény biztonságosan kivitelezhető és az egészséget nem veszélyeztető módon üzemeltethető. Az általam ismert, érintett közműveket és térszint alatti műtárgyakat a helyszínrajzon az adatszolgáltatásnak megfelelő pontossággal feltüntettem.

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997 (XII.20.) Kormány rendelet (OTÉK) ill. a módosításaként kiadott 182/2008(VII.14.) Korm. rendelet értelmében kijelentem, hogy a tető fölé történő égéstermék-kivezetés az előírt feltételeknek megfelel.  A tervezett  égéstermék-kivezetés az épület állékonyságát nem veszélyezteti, és az épített környezet értékeinek védelmére vonatkozó (településkép, építészeti vagy műemlékvédelmi) érdekeket, továbbá táj- és természetvédelmi érdekeket nem sért ill. az egészségvédelmi követelményeknek megfelel.

A gázkészülék égési levegő-ellátását és égéstermék-elvezetését biztosító tervezett szerkezeti elemek CE tanúsítással rendelkeznek, a gyártó által előírt tisztító és ellenőrző  idomokat az installációs terv tartalmazza, mely a kazán tartozéka.

A szerkezeti elemek megfelelnek a gyártói előírásoknak (kivitel, hossz, áramlási ellenállás stb.)

A gázkészülékben a kondenzvíz-elvezetés a gyári előírások szerint biztosított, jégdugót a kondenzvíz nem okoz.

A tervezett létesítmény műemlékvédelmi területet nem érint, a tervezéshez egyéb szakhatósági  engedély beszerzése nem szükséges. A kiviteli terven szereplő csatlakozó és fogyasztói vezetékek  méretezése megfelelő, a tervezési irányelvek a vezetékek  dimenziójának meghatározásakor be lettek tartva.

TERVEZŐI TŰZVÉDELMI NYILATKOZAT

A 1996. évi XXXI. törvény  és az 54/2014.(XII.5.) rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat alapján kijelentem, hogy a kiviteli tervdokumentáció megfelel a kiadott és érvényben lévő tűzrendészeti követelményeknek.

TERVEZŐI MUNKAVÉDELMI NYILATKOZAT

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény, az 5/1993. (XII.26.) MÜM rendelet, egyéb jogszabályok és szabványok rendelkezéseinek megfelelően kijelentjük, hogy a tervdokumentáció a létesítményre és üzemeltetésre vonatkozó, a tervezéskor érvényben lévő jogszabályok, szabványok, szabályzatok és egyéb hatósági előírások alapján készült. A tervezés során munkavédelmi koordinátort alkalmaztam. A terv a 4/2002.(II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet előírásainak megfelel.

TERVEZŐI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI NYILATKOZAT

### A tervfejezet kialakítása során figyelembe vettük a 306/2010 (12.23.) Kormányrendelet, a 7/2003. (V. 16.) KvVM-GKM együttes rendelet valamint a 14/2001 (V 9) KÖM/EÜM/FVM rendelet  előírásait. Ezen rendeletek előírásaitól nem tértünk el.

A rendeletek a levegő védelmére, a káros légszennyezés megelőzésére, csökkentésére, megszüntetésére az emberi egészség és környezet megóvása érdekében születettek meg.

Az elkészített tervdokumentáció környezetvédelmileg és természetvédelmileg megfelelő.

Debrecen, 2017. augusztus hó

Épületgépész tervező :			Bodnár Gyula	___________________

G-09-0874

4071 Hortobágy, Bojtár u. 8.sz.

# M Ü S Z A K I   L E Í R Á S

A

DÉRI MÚZEUM

4026 DEBRECEN, DÉRI TÉR 1. SZ.

4002 DEBRECEN-KISMACS, NAPRAFORGÓ U.59.

HRSZ: 65005/1

RÉGÉSZETI OKTATÓ ÉS RAKTÁR ÉPÜLET

GÁZSZERELÉSI MUNKÁINAK

KIVITELEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

1. ELŐZMÉNYEK

A területen lévő I. jelű Gazdasági Épület elbontásra kerül, helyette egy Oktató-Raktár épület létesül.

Tárgyi létesítmény földgáz ellátása a Napraforgó utcán üzemelő középnyomású gázelosztó vezetékről biztosított.

Az ingatlanhoz kiépített leágazó vezeték végpontjára szerelt gömbcsaphoz csatlakozik egy PERÓGÁZ gyártmányú, előkerti gáznyomás szabályozó-mérőállomás.

A fenti berendezéshez csatlakozva kisnyomású, mért gázvezetékek lettek kiépítve, földben és szabadon szerelve, műanyag és acél csőből szerelve gázfogyasztó készülékekig.

2. AZ I. JELŰ GAZDASÁGI ÉPÜLETBEN LÉVŐ ELBONTÁSRA KERÜLŐ GÁZFOGYASZTÓ KÉSZÜLÉKEK :

3 db GF 35F típ. gázkonvektor :			V=3x0,46 m3/h=	1,38 m3/h

1 db F 8.13 típ. gázkonvektor :				V=0,8 m3/h = 		0,8 m3/h

Összesen :                                          	            2,18 m3/h

2.1 MEGLÉVŐ-MEGMARADÓ GÁZFOGYASZTÓ KÉSZÜLÉKEK

MEGLÉVŐ OKTATÓ ÉPÜLETBEN :

1 db VIESSMANN VITODENS 100-W kondenzációs falikazán     Vg=              2,6 m3/ó

MEGLÉVŐ II. JELŰ GAZDASÁGI ÉPÜLETBEN:

4 db GF 25F  típ. gázkonvektor :				   Vg = 		 1,3 m3/ó

Összesen :                                          	           3,9 m3/h

2.2 TERVEZETT BERENDEZÉSEK

Az épület fűtésére és HM vízellátására az Előtér, Anyagátvevő gépészeti helyiségbe 1 db VIESSMANN VITODENS 100-W típusú kondenzációs falikazánt terveztünk.

A kazán adatai :

Típus :				VIESSMANN VITODENS 100-W; 6,5-26

kondenzációs, zárt égésterű falikazán „C33” típus

Névleges hőteljesítmény

6,5-26 kW

Névleges gázfogyasztás:	2,6 Nm3/ó

Gázcsonk/csatlakozás:		¾”

Levegő/füstgáz/ csatlakozás     : Ø 60/100 PPS

A meglévő és a tervezett új berendezések összes gázfogyasztása : 6,5 m3/h

A meglévő gázmérő típusa : 		G6 membrános Vgmin=0,06 m3/ó

Vgmax=10 m3/ó

3. TERVEZETT RENDSZER ISMERTETÉSE

A tervezett  berendezés égésterének elvezetésére TRICOX Ø 60/100 PPs/alu anyagú, koaxiális égéstermék elvezető, valamint  égési levegő ellátó rendszert rendszert terveztünk, amelynek hossza : 4,0 m, és a kazán gyári tartozéka.

A berendezés a helyiség légterét nem terheli, mivel zárt égésterű.

A kazán érintésvédelmi fokozatának megfelelőnek kell lennie!

Az égéstermék tető fölé, szabadba történő kivezetésére alkalmas kémény nincs, a meglevő kémények tartalék célokat szolgálnak.

A csatlakozó és fogyasztói vezeték hálózatot a GMBSZ. szerint méreteztük.

A nyomásveszteség meghatározása a csatlakozó és fogyasztói vezetékre elhaqyható, és általános szerelési méretek tervezhetőek, mert a fenti feltételek mellett a készülék csatlakozási pontjánál az MOP-érték biztosított.

A tervezett gázberendezések a 22/1998. (IV.17.) IKIM rendelet és módosítása szerinti 	megfelelőségi tanúsítással rendelkeznek.

A tervezett állapot a tervezési célnak megfelelő, nem tartalmaz „B” típusú gázkészüléket. Az új „C33” típusú gázkészülék légellátását és égéstermék elvezetését a tervezett módon kell kivitelezni.

4. VILLANYSZERELÉS

A TIGÁZ TT-4000 2201 08 DU 01 A 2017 Technológiai utasítás IV. fejezet 2.7.1 pontja szerint a villamos hálózati csatlakoztatással rendelkező gázfogyasztó készülékek esetén a villamos hálózatnak csak olyan részéről táplálható a berendezés, amelyet testzárlat esetén (a tápláló áramkörbe, a tápláló elosztóba vagy az azt megelőző táplálásba iktatott) 30mA érzékenységű vagy ennél érzékenyebb áram-védőkapcsoló önműködőn lekapcsol.

Az égéstermék elvezető rendszert be kell kötni a villámvédelmi hálózatba.

EPH és földelő hálózatba be kell kötni a berendezéseket.

5. BEÉPÍTÉSRE KERÜLŐ CSŐVEZETÉKEK ÉS IDOMOK

Azon gázkészülékeknél amelyek flexibilis csővel kerülnek bekötésre csak a hőre- és szakadásra záró     elzáró szerelvény alkalmazható.

A flexibilis gázvezetékek szavatolt élettartamát a megfelelőségi tanúsítványokon a gyártónak ill. a kereskedőnek fel kell tüntetni.

Az élettartam lejárta előtt a szerelvényt ki kell cserélni!

A fix bekötéssel rendelkező készülékeket a TIGÁZ DSO Kft. Technológiai utasításában engedélyezett elzárókkal lehet szerelni.

Acélcsövek az épület falsíkjához bilincselve beépítésre kerülő szabadon szerelt vezetékek EN 10208-2+AC szerinti L290NB minőségű varratnélküli acélcsövek.

Egyes vezetékdarab egymáshoz kapcsolása hegesztéssel történik.

A hegesztési varratok minőségének az MSZ. 431o/5-76 szabvány 5. táblázat R2 hibafokozat követel-               ményeit ki kell elégíteni, hogy a hiba viszonylagos mérete és gyakorisága a szabvány 3. és 4.              táblázatának 1, illetve 2. pontjában megszabott  hibaértéknél ne legyen nagyobb.

A szabadon szerelt acélcsővezetéket egyszeri rozsdagátló mázolással, kétszeri olajmázolással és egyszeri lakkozással kell ellátni, sárga színben.

6. NYOMÁSPRÓBA TERVFEJEZET

Az elkészült csatlakozó és fogyasztói vezeték rendszert festés, szigetelés előtt üzemszerű állapotban szilárdsági és tömörségi nyomáspróbával ellenőrizni kell.

A csatlakozó és fogyasztói vezeték hálózatot a GMBSZ. szerint méreteztük, amely szerint alkalmas a meglevő is a tervezett gázfogyasztó berendezések gázellátására.

Nyomáspróba előkészítés

A csatlakozó vezeték és/vagy felhasználói berendezés egyes tartozékait, amelyek nem viselik el a megválasztott vizsgáló nyomást, a vizsgálat időtartamára ki kell szerelni, vagy ki kell szakaszolni, így a kazánházi gázégők szerelvény sorában lévő készülék nyomásszabályozó utáni szerelvényeket ki kell bindelni.

Fel kell szerelni a nyomáspróbához szükséges nyomató-lefúvó csonkokat, műszereket.

A nyomáspróba időpontját a kivitelezőnek be kell jelenteni 8 munkanappal előbb írásban a Szolgáltató átvevőjének.

A szilárdsági nyomáspróba értéke a legnagyobb üzemi nyomásától (MOP) függ, az alábbi táblázatban megadottak szerint.

| Legnagyobb üzemi nyomás (MOP) bar | Szilárdsági próbanyomás (STP) bar |
| --- | --- |
| 5,0  MOP  16 | Legalább 1,3 x MOP |
| 2  MOP  5 | Legalább 1,4 x MOP |
| 0,1  MOP  2 | 1,75 x MOP, de legalább 1 bar |
| MOP  0,1 | Legalább 1 bar |

Műszerek

A szilárdsági próbanyomáshoz csőrugós manométer, vagy MSZ szerinti 1,6 pontossági osztályú, 8 bar méréshatárú elektronikus nyomásmérő és regisztráló műszer használható. A próbanyomás értékét mutató manométer olyan méréshatárú legyen, hogy a mért érték a manométer alsó méréshatárának 33%-ába, felső méréshatár 90%-ába essen, és legalább 1,6 pontossági osztályú. A manométert 2 évenként kalibráltatni kell, a vizsgálat idején ennek érvényességéről a plomba ellenőrzésével meg kell győződni.

MSZ 11265 szerinti 1,6 pontossági osztályú –20-tól +63ºC méréstartományú hőfokregiszter.

Előzővel egyező méréstartományú hőmérő a környezeti hőmérséklet mérésére barométer, atmoszférikus nyomás mérésére, olyan skálával, hogy a 0,5 Pa légnyomásváltozásnak legalább 1 mm skálahossz feleljen meg.

A vizsgálatoknál a műszereket a következő leolvasási pontossággal kell leolvasni :

Nyomásmérő regiszter :		+/-5 kPa;

Hőmérő és hőfokregiszter :	+/-5ºC;

Barométer :			+/-0,2 kPa;

Megengedett nyomásesés:	15 kPa.

Az elkészült kisnyomású fogyasztói gázvezeték hálózatot az MSZ 11413/1-6 szabvány, ill. TIGÁZ DSO KFT. 4000.sz. Technológiai utasítása / 2201 08 DU 01A 2017/ előírásai szerint szilárdsági és tömörségi próbával vizsgálni kell.

A nyomáspróba két részből áll:

Szilárdsági próba (STP)

A meglévő kisnyomású elzáró szerelvénytől a fogyasztók elzárójáig terjed.

nyomása: 1,0 bar

ideje:	   15 perc

Tömörségi próba

A gázmérőtől a fogyasztó elzárójáig terjedő szakasz

nyomása: 150 mbar

ideje:	10 perc

Habzószeres ellenőrző tömörségi nyomáspróbát kell végezni minden kötésen, amely csak így vizsgálható:

Nyomáspróba idejére kiiktatott, kiszerelt szerelvények és kötései :

Gázégő szerelvénysor nyomásszabályozó utáni szakasza, gázmérő - szerelvénye utáni szakasz.

Nyomáspróba után a vezetékek állapotát az esetleges maradó alakváltozásokat szemrevételezéssel ellenőrizni kell. A szilárdsági próba során a vizsgált vezeték és berendezés éghető gázt nem tartalmazhat.

A nyomáspróba alatt a vezetéket és kötési helyeit mechanikailag /nem veszélyes erősségű/ ütögetéssel és szemrevételezéssel kell ellenőrizni. A vezetékek nyomáspróbáját a Nyomáspróba Tervfejezet szerint kell végezni, és az MSZ 11413/1-6 szerint kell kiértékelni.

A nyomáspróba közege: levegő vagy semleges gáz.

A nyomáspróbát a Szolgáltató műszaki átvevőjének jelenlétében a kivitelező hajtja végre, ill. a szükséges eszközöket is biztosítja.

A nyomáspróbát jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

A jegyzőkönyvnek legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:

- gázszolgáltató megnevezése,

- a megrendelő (fogyasztó) neve, címe,

- a nyomáspróbázott vezetékek és berendezések meghatározása,

- a szilárdsági és tömörségi nyomáspróba adatai (dátum, nyomásérték, a próba kezdetén és végén, időtartam, a mérőműszer megnevezése, és azonosítási száma),

●  a nyomáspróba végeredménye, az üzembe helyezhető vezetékek és berendezések

felsorolása, a kivitelező és a  műszaki átvevő aláírása.

7. KORRÓZIÓVÉDELEM

A gázvezeték hálózat acélcsőből kiépített, szabadon szerelt csővezetékeit, és szerelvényeit korrózió ellen egyszeri rozsdagátló alapmázolással, kétszeri okkersárga olajmázolással, és egyszeri lakkozással kell ellátni.

8. BETARTANDÓ ELŐÍRÁSOK

* A Szolgáltató Technológiai utasításai.

9. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

A kivitelezési munkákat a tervlapok, a költségvetés és műszaki leírás alapján kell elvégezni, a vonatkozó és érvényben lévő szabványok, rendeletek, és óvórendszabályok szigorú betartása mellett.

10. ÜZEMBE HELYEZÉS, ELLENÖRZÉS, KARBANTARTÁS

A tárgyi létesítmény üzembe helyezését a Gázszolgáltató technológiai Utasítás alapján kell végezni.

A tárgyi létesítmény ellenőrzését, karbantartását a Gázszolgáltató technológiai Utasítása szerint kell végezni.

D e b r e c e n, 2017. augusztus hó

Épületgépész tervező :			Bodnár Gyula	___________________

G-09-0874

###### MUNKAVÉDELMI, BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI TERVFEJEZET

A

DÉRI MÚZEUM

4026 DEBRECEN, DÉRI TÉR 1. SZ.

4002 DEBRECEN-KISMACS, NAPRAFORGÓ U.59.

HRSZ: 65005/1

RÉGÉSZETI OKTATÓ ÉS RAKTÁR ÉPÜLET

GÁZSZERELÉSI MUNKÁINAK

KIVITELEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

# 1/ Általános előírások

1.1. Az építési munkahelyeket úgy kell kialakítani, illetve berendezni, hogy

a) az építési munka sajátosságainak,

b) a változó építési körülményeknek és állapotoknak,

c) az időjárási követelményeknek,

d) a mindenkori építőipari kivitelezési tevékenység szakmai elvárásainak

megfelelően folyamatosan megvalósuljanak az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos

munkavégzés követelményei.

1.2. Azokat az anyagokat, berendezéseket és általában minden olyan elemet, amelyek - bármilyen

módon mozogva vagy elmozdulva - hátrányosan befolyásolhatják a munkavállalók biztonságát, illetve

egészségét, megfelelő és biztonságos módon stabilizálni kell.

1.3. Az építményeket és azok részeit, a segédszerkezeteket, az állványokat, a feljárókat, a

munkaeszközöket és más berendezéseket úgy kell méretezni, felállítani, megtámasztani, aládúcolni,

lehorgonyozni, kialakítani, hogy a fellépő terhelés elviselésére, illetve átadására alkalmasak legyenek.

1.4. Az építményeket és azok részeit csak megszilárdulásuk, a szükséges kötések kialakulása és

mindezek vizsgálata után szabad megterhelni, munkahely céljára vagy segédszerkezet elhelyezésére

felhasználni.

1.5. Építési munkagödrök, árkok falait - a talajállékonyságot figyelembe véve - úgy kell kitámasztani,

rézsűzni vagy más megoldással biztosítani, hogy azokaz építkezés valamennyi szakaszában biztosan

megőrizzék állékonyságukat.

1.6. A segédszerkezetek, állványok, illetve munkagödrök és árkok állékonyságát és teherbíró

képességét rendszeresen ellenőrizni kell.

1.7. A nem kellően ellenálló anyagból kialakított felület megközelítése csak akkor megengedett, ha

megfelelő felszerelések vagy eszközök lehetővé teszik a munka biztonságos elvégzését.

1.8. A szerelvényeket úgy kell tervezni, elkészíteni és alkalmazni, hogy azok ne jelentsenek tűz- vagy

robbanásveszélyt. A munkavállalókat és a munkavégzés hatókörében tartózkodókat megfelelően védeni kell a közvetett vagy közvetlen érintésből eredő villamos áramütéssel szemben.

1.9. A berendezések és védőkészülékek tervezésénél, elkészítésénél és megválasztásánál figyelembe

kell venni az elosztásra kerülő energia típusát és teljesítményét, a külső körülményeket és a szerelvények kezelését végzők szakmai ismeretét, illetve a megközelítés szükségességét.

2. Menekülési utak és vészkijáratok

2.1. A menekülési utakat és vészkijáratokat szabadon kell hagyni, azoknak a lehető legrövidebb úton a

szabadba vagy más biztonságos területre kell vezetniük.

2.2. Veszély esetére a munkát végzőknek lehetőséget kell biztosítani valamennyi munkahely lehető

leggyorsabb és legbiztonságosabb elhagyására.

2.3. A menekülési utak és vészkijáratok számát, méretét, elosztását, illetve kialakításukat az építési

munkahelyek és a helyiségek méretétől, jellegétől, a használat módjától függően, az ott tartózkodó

munkavállalók legnagyobb létszámából kiindulva kell a külön jogszabályokban meghatározottak szerint megtervezni és kialakítani.

2.4. A vészkijárati útvonalakat és kijáratokat a vonatkozó jogszabályban meghatározott módon kell

jelzésekkel ellátni, a jelzéseket elhelyezni és rögzíteni.

2.5. A menekülési utaknál és vészkijáratoknál, valamint az ezekhez hozzáférést biztosító közlekedési

utakon és ajtóknál nem helyezhetők el tárgyak, hogy az utakat mindenkor, akadályoztatás nélkül

használni lehessen.

2.6. Azokat a menekülési utakat és vészkijáratokat, ahol azok biztonságos igénybevételéhez világítás

szükséges, a világítás megszűnése esetére működő, megfelelő erősségű szükségvilágítással kell ellátni.

3. Tűz jelzése és leküzdése

3.1. Az építési munkahely jellegétől, a helyiségek méretétől és használatától, az alkalmazott

berendezésektől, felszerelésektől, az ott lévő anyagok fizikai és vegyi tulajdonságaitól, valamint az ott

tartózkodó munkavállalók lehetséges legnagyobb létszámától függően, a munkahelyeket megfelelő

számú, a tűz oltására alkalmas készülékekkel, illetve külön jogszabályok szerint tűzérzékelő, jelző- és

riasztóberendezéssel kell ellátni.

3.2. Gondoskodni kell a tűzoltó készülékek, a tűzérzékelők és a riasztó rendszerek rendszeres

ellenőrzéséről és karbantartásáról. Rendszeres időközökben azokkal megfelelő próbákat kell végezni, és használatukat gyakoroltatni kell.

3.3. A nem automatikus tűzoltó berendezéseknek könnyen elérhetőeknek és egyszerűen kezelhetőknek kell lenniük. A berendezések tárolási helyét a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell jelölni. E jelöléseket tartósan és az alkalmazási hely jellegének megfelelő módon kell rögzíteni.

4. Szellőztetés

4.1. Biztosítani kell a szükséges mennyiségű friss levegőt, figyelembe véve az alkalmazott

munkamódszereket és a munkavállalókkal szembeni fizikai megterhelést.

4.2. Zárt munkahelyeken biztosítani kell az elegendő mennyiségű, minőségű, egészséget nem károsító

levegőt, figyelembe véve az alkalmazott munkamódszereket és a munkavállalók fizikai megterhelését.

Ahol a munkahelyek légterét gázok, gőzök, aeroszolok, porok (rostok) szennyezhetik, ott a vonatkozó

jogszabályok előírásait és a nemzeti szabványokban rögzítetteket is figyelembe kell venni. A nemzeti

szabványokban meghatározottak a megoldások kialakításához iránymutatásként szolgálnak.

5. Munkavégzés veszélyes körülmények között

5.1. Fizikai (zaj, egésztest és kéz-, karrezgés, megvilágítás, ionizáló és nem ionizáló sugárzás,

elektromágneses tér, magas légköri nyomás) és kémiai (gázok, gőzök, porok, aeroszolok okozta

légszennyezés) kóroki tényezők előfordulásával járó munkavégzés során biztosítani kell az egészséget

nem veszélyeztető biztonságos munkafeltételeket.

5.2. Amennyiben a munkavállalónak olyan helyre kell belépnie, illetve munkavégzés céljából vagy azzal összefüggésben tartózkodnia, ahol a légtér egészségre ártalmas mérgező anyagokat (gázok, gőzök, porok aeroszolok) tartalmazhat, oxigénhiányos, robbanásveszélyes vagy gyúlékony lehet, a munkaterület

sajátosságait figyelembe véve a belépés előtt, vagy az ott-tartózkodás alatt kell meggyőződni a megfelelő mennyiségű, minőségű (összetételű) levegő meglétéről, az egészséges és biztonságos légállapotokról.

Egyéb jogszabályban előírtakat is figyelembe véve meg kell tenni a szükséges intézkedéseket az

egészségkárosodás és munkabaleset megelőzése érdekében.

5.3. A munkavállaló nem végezhet egyedül munkát olyan munkaterületen, ahol a levegő összetételéből adódóan bármilyen veszély fennállhat. Az ilyen körülmények közötti munkavégzésnél a munkavállalót folyamatosan kívülről figyelemmel kell kísérni, és meg kell tenni minden szükséges intézkedést annak biztosítására, hogy amennyiben szükséges, azonnali hatékony segítséget kaphasson.

6. Hőmérséklet

6.1. A munkavégzés teljes időtartalma alatt az alkalmazott munkamódszereket, a munka jellegét és az

ott dolgozó munkavállalók megterhelését figyelembe véve az emberi szervezet számára megfelelő

hőmérsékletet kell biztosítani.

6.2. A klímakörnyezet kedvezőtlen hatásainak megelőzése céljából munkaszervezési intézkedéseket

kell tenni. Óránként legalább 5, de legfeljebb 10 perces pihenőidőt kell közbeiktatni, ha a munkahelyen a munkahelyi klíma a 24°C (K) EH értéket meghaladja, valamint a hidegnek minősülő munkahelyen.

A munkahely hidegnek minősül, ha a hőmérséklet a munkaidő 50%-ánál hosszabb időtartamban,

szabadtéri munkahelyen a +4°C-ot, illetve zárttéri munkahelyen a +10°C-ot nem éri el.

6.3. Ha a munkahelyi klíma zárttéri vagy szabadtéri munkahelyen a 24°C (K) EH értéket meghaladja, a munkavállalók részére igény szerint, de legalább félóránként védőitalt kell biztosítani.

A folyadékveszteséget általában 14-16°C hőmérsékletű ivóvízzel kell pótolni. E célra alkalmas azonos

hőmérsékletű ízesített, alkoholmentes ital is, amelynek cukortartalma az ital 4 súlyszázalékát nem haladja meg, vagy az mesterséges édesítőszerrel ízesített.

6.4. A hidegnek minősülő munkahelyen a munkavállaló részére +50°C hőmérsékletű teát kell

kiszolgáltatni. A tea ízesítéséhez a 7.3. pontban előírtak figyelembevételével cukrot, illetve édesítőszert

kell biztosítani.

6.5. A védőital és a tea elfogyasztásához legalább a munkavállalók létszámát elérő mennyiségben,

személyenként és egyéni használatra kiadott ivópoharakról kell gondoskodni. A védőital, valamint a tea készítése, tárolása, kiszolgálása a közegészségügyi követelmények megtartásával történhet.

7. Az építési munkahelyek, helyiségek és közlekedési utak természetes és mesterséges megvilágítása

7.1. A munkahelyeknek, helyiségeknek és közlekedési utaknak, amennyire az lehetséges, természetes

megvilágítással kell rendelkezniük. Éjszaka megfelelő és elégséges mesterséges megvilágítást kell

biztosítani, valamint akkor is, ha a nappali természetes fény nem elegendő. Ahol szükséges, ütéssel

szemben védett, hordozható fényforrásokról kell gondoskodni.

Az alkalmazott, mesterséges fény színhőmérséklete nem befolyásolhatja, illetve nem változtathatja meg a biztonsági és egészségvédelmi jelzések észlelhetőségét.

7.2. Az építési munkahelyeken és az építési munkahelyek közlekedési útjain az alábbi közepes

megvilágítási erősségeket kell biztosítani.

7.3. A helyiségek, munkahelyek és közlekedési utak világítási szerelvényeit úgy kell elhelyezni,

felszerelni, hogy a szerelvények balesetet ne okozhassanak.

7.4. Az olyan helyiségeket, munkahelyeket és közlekedési utakat, ahol a munkavállalók a mesterséges

világítás kimaradása esetén veszélynek vannak kitéve, megfelelő erősségű szükség-megvilágítással kell ellátni. E világítás olyan legyen, hogy a munkavállalók a kijelölt menekülési utak használatával a

munkahelyet biztonságosan el tudják hagyni.

8. A munkavégzés helyén a mozgáshoz biztosítandó szabad tér

8.1. A munkavégzés területét olyan méretűre kell kialakítani, hogy az megfelelő mozgási szabadságot

adjon a munkavállalóknak munkájuk elvégzéséhez, figyelembe véve az ott lévő szükséges

berendezéseket és tartozékokat is.

8.2. A minimálisan biztosítandó szabad felület 1,5 m2, amelyből a szélességi méret értéke 1,0 m.

8.3. Ha építéstechnikai okokból a 12.2. pontban meghatározott méretet nem lehet betartani, akkor a

munkavállalók részére a munkahelyükhöz a lehető legközelebb azonos méretű mozgásterületet kell

biztosítani.

9. Elsősegély

9.1. A munkáltatónak biztosítania kell az elsősegély nyújtási lehetőséget, és azt, hogy a munkavállalók

közül külön előírások szerint kiképzett és vizsgázott, elsősegélynyújtásra kijelölt személy mindig

rendelkezésre álljon.

Intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy a balesetet szenvedett vagy hirtelen rosszul lett

munkavállalókat orvosi kezelésre bármikor el lehessen szállítani.

9.2. A 9.1. pontban meghatározottakon túl, elsősegélynyújtó felszerelésnek kell rendelkezésre állni

minden olyan helyen, ahol a munkakörülmények ezt megkívánják.

Az elsősegélynyújtó felszerelések őrzési helyeit a külön jogszabály szerint kell jelölni, és azokhoz

könnyű hozzáférést kell biztosítani.

Jól látható helyen és jelöléssel fel kell tüntetni a legközelebbi mentőszolgálat címét és telefonszámát.

10. Egyéni védőeszközök biztosítása

10.1. Építési munkahelyen fejvédő sisak viselése kötelező. Kivételt képeznek a tárgyak leesésétől nem

veszélyeztetett, belső munkahelyen végzett szakipari és irodai munkák.

10.2. Amennyiben az ezen melléklet III. fejezetének 5. pontjában meghatározott leesés elleni védelmet nem lehet kielégítően biztosítani, akkor a munkavállaló a munkát csak munkaöv, biztonsági hevederzet, illetve zuhanásgátló használatával végezheti. Ilyen esetben előzetesen ki kell alakítani vagy jelölni azokat a teherhordó szerkezeteket, ahová a munkavállaló a védőeszközt megfelelő biztonsággal rögzíteni tudja.

10.3. A zuhanás elleni védelem céljára használt egyéni védőeszközt - a gyártó előírásainak

megfelelően - a vonatkozó szabványra figyelemmel a meghatározott vizsgálatoknak kell alávetni, ha azzal a munkavállaló már zuhant.

10.4. Azoknál a munkáknál, amelyeknél vízbe vagy egyéb folyadékba esés veszélye fennáll, a

munkavállalót automatikusan felfújódó mentőmellénnyel is el kell látni.

11. Munkavégzés szűk munkatérben

11.1. Az aknákban, a csatornákban és az árkokban munkát végezni csak akkor lehet, ha a

munkavégzés megkezdése előtt a munkavégzés irányítója meggyőződött arról, hogy ott gázok vagy

egyéb veszélyes anyagok nem képződtek; vagy képződnek, de ezek a munka során felhasznált

anyagokkal vagy eszközökkel reakcióba lépve nem veszélyeztetik a munkavállalók egészségét.

11.2. A munka elvégzésére gyakorlattal rendelkező munkavállalókat kell kiválasztani, akikkel ismertetni szükséges az őket fenyegető veszélyeket. A munkavállalókat a szükség esetén megteendő védelmi és

mentési intézkedésekre ki kell oktatni.

11.3. A munkavégzés irányítója a szűk térbe történő beszállás előtt köteles meggyőződni arról, hogy a

munkavállalók a szükséges egyéni védőeszközökkel fel vannak szerelve.

11.4. A biztonsági intézkedések megvalósításáért a munkavégzés teljes időszaka alatt a munkavégzés irányítója a felelős.

12. Stabilitás és szilárdság

12.1. A magasban kialakított, mozgó vagy rögzített munkahelyek szilárdak és stabilak legyenek,

figyelembe véve:

a) az azokon dolgozók számát;

b) maximális teherbírásukat és a teher eloszlását;

c) azokat a külső hatásokat, amelyeknek ki lehetnek téve.

Amennyiben ezeknek a munkaállásoknak az alátámasztása vagy más eleme nem megfelelően stabil,

ezek stabilitását megfelelő és biztonságos rögzítési módokkal biztosítani kell, elkerülve minden esetben a váratlan vagy akaratlan elmozdulást. Ez a szabály egyaránt vonatkozik a munkaállás egészére vagy annak egyes részeire.

12.2. Stabilitás és szilárdság ellenőrzése

A stabilitást és a szilárdságot megfelelően ellenőrizni kell - különös tekintettel azokra az esetekre, amikor az állás magasságát vagy mélységét megváltoztatják.

13. Leeső tárgyak

A munkavállalókat és a munkavégzés hatókörében tartózkodókat a leeső tárgyakkal szemben kollektív

műszaki védelemmel kell megvédeni, ott ahol ez műszakilag megoldható. Az anyagokat és a berendezéseket úgy kell elhelyezni, hogy összedőlésük vagy felborulásuk elkerülhető legyen.

Ahol szükséges, az építési helyen fedett átjárókat kell kialakítani, vagy lehetetlenné kell tenni a

veszélyes helyekhez való hozzáférést.

14. Magasból leesés

14.1. A magasból leesést alkalmas berendezéssel, így különösen megfelelő védelemmel kialakított

állványszerkezet alkalmazásával kell megakadályozni. Az állványoknak szilárdnak, elegendően magasnak kell lenniük, és legalább egy lábdeszkával, egy középdeszkával és egy korláttal vagy azzal egyenértékű megoldással kell rendelkezniük.

14.2. Magasban munkát csak megfelelő és alkalmas berendezéssel, illetve kollektív műszaki védelem

biztosításával (pl. emelő-plató, védőháló, védőrács, mobil szerelőállvány) szabad végezni.

Amennyiben a munka természete miatt ilyen berendezések alkalmazása nem lehetséges, megfelelő

hozzáférési megoldásról kell gondoskodni, és a munkát végző részére a magasból való lezuhanás

megelőzésére kialakított egyéni védőeszközt kell biztosítani.

14.3. A munkavállalók lezuhanása és a felhasznált anyagok leesése ellen elsődlegesen biztonságot

nyújtó berendezésekkel kell a védelmet kialakítani. Amennyiben erre nincs mód, akkor egyéni

védőeszközt kell alkalmazni.

14.4. A leesés elleni védelem méretezett és megfelelően rögzített lefedéssel, vagy 1 méter magas,

háromsoros, 0,3 m-nél nem nagyobb osztásközű, lábdeszkával, középdeszkával, valamint korláttal, illetve ezekkel egyenértékű védelmet nyújtó megoldással biztosítható. Védőháló, illetve védőrács alkalmazása esetén annak lyukmérete a 10 cm x 10 cm-t nem haladhatja meg.

14.5. Földmunkák végzésekor:

a) munkagödör esetén 0,25 m és 1,25 m mélység között jelzőkorlátot, 1,25 m-t meghaladó mélységnél védőkorlátot,

b) vonalas létesítmény esetén, lakott területen belül 0,25 m és 1,25 m mélység között jelzőkorlátot, 1,25 m-t meghaladó mélységnél védőkorlátot,

c) lakott területen kívül 0,25 m mélység alatt jelzőkorlátot kell létesíteni.

14.6. A 15.4. pontban meghatározott védelmet kell biztosítani:

a) azokban az esetekben, amikor a munkavégzés magassága meghaladja a 2 m-t;

b) ha a munkahely vagy a közlekedési út víz vagy más olyan anyag fölött vagy mellett oly módon

helyezkedik el, hogy a belefulladás lehetősége fennáll;

c) födémek, tetők, mennyezetek, felülvilágítók, aknák megnyitásakor vagy építésekor;

d) a 2 m magasságot meghaladó tetőn végzendő munkáknál és a hozzá vezető utakon;

14.7. Jelzőkorlát is alkalmazható

a) munkagödör esetén 0,25 m és 1,25 m mélység között;

b) vonalas létesítmény esetén lakott területen kívül 0,25 m mélység alatt.

14.8. Lapos és alacsony hajlású (20° alatti) tetők esetében, amennyiben a munkavégzés helyszíne a

szintkülönbség szélétől 2 m-nél távolabb van, a kétméteres határvonalra jelzőkorlát is elegendő.

14.9. 20°-ot meghaladó hajlásszögű tetőn végzett munkák esetén - ha védőkorlátot alkalmaznak - a

védőkorlátot úgy kell méretezni és kialakítani, hogy az megakadályozza a ráeső tárgyak és személyek

lezuhanását.

14.10. Meglévő építményen a munka megkezdése előtt meg kell győződni arról, hogy az építmény

állékonysága megfelelő, a munka elvégzéséhez szükséges teher viselésére alkalmas. Ha ez nem

biztosított, a munkát megkezdeni csak akkor szabad, ha a szükséges megerősítéseket és/vagy

alátámasztásokat méretezés alapján elvégezték.

15. Állványok és létrák

15.1. Az állványokat úgy kell tervezni, összeállítani és karbantartani, hogy azok ne dőljenek össze, vagy ne mozduljanak el.

15.2. A munkaállványokat, a pallókat és az állványlétrákat úgy kell összeállítani, hogy azok

Megakadályozzák a munkavállalók és a munkavégzés hatókörében tartózkodók lezuhanását, illetve, hogy a leeső tárgyakkal szemben védelmet nyújtsanak.

15.3. Az állványt az arra felhatalmazott személynek át kell vizsgálni:

a) használatba helyezés előtt;

b) rendszeresen, meghatározott időközökben;

c) módosítás, vagy használaton kívül helyezés, kedvezőtlen, viharos időjárást követően, földrengés

okozta rázkódás esetén, vagy minden olyan esetben, amely a szilárdságát vagy a stabilitását

befolyásolhatta.

15.4. Létrák

15.4.1. A magasban végzett munkákhoz a létrák használatát úgy kell korlátozni, hogy a kialakítási

sajátosságok figyelembevételével, minimális használati idő mellett minimális kockázat álljon fenn.

15.4.2. Csak szilárd és megfelelően karbantartott, tiszta állapotú létra használható. A létrákat céljuknak megfelelően, rendeltetésszerűen kell alkalmazni.

15.4.3. A létrákat úgy kell felállítani, hogy használatuk alatt azok biztonságosan álló helyzetben

maradjanak. A mozgatható létrák lábait stabil, erős, méretüknek megfelelő szilárd alapra kell helyezni,

úgy, hogy annak fokai horizontális állásban maradjanak.

15.4.4. A függő létrákat biztonságosan és - kivéve a kötéllétrákat - úgy kell felerősíteni, hogy azok ne

csúszhassanak el, illetve ne tudjanak kilengeni.

15.4.5. A mozgatható létrák lábainak szétcsúszás elleni biztosítását a használat teljes időtartama alatt a lábak alsó részeinek rögzítésével, vagy szétcsúszást megakadályozó berendezéssel, illetve más azonos értékű megoldással kell biztosítani.

15.4.6. A több részből, illetve egymásba tolható elemekből álló létrát vagy a tolólétrát csak olyan módon szabad használni, hogy a létraelemek egymáshoz képest elmozdulás-mentesen álljanak. A kerekes létrákat használatuk előtt elmozdulás ellen biztosítani kell.

15.4.7. A létrát úgy kell használni, hogy a munkavállaló azon mindig biztonságosan tudjon állni és

megfelelően kapaszkodni. Ha a létrára valamilyen terhet kézben kell felvinni, ez nem befolyásolhatja

hátrányosan a kapaszkodás lehetőségét.

15.5. A mobil állványt az akaratlan elmozdulásokkal szemben biztosítani kell.

16. Építési feljárók, átjárók, lépcsők

16.1. Építési feljárók

16.1.1. A feljárók szélességi mérete a következő legyen:

a) egyirányú közlekedés esetén legalább 0,6 m;

b) egyirányú közlekedés és anyagszállítás esetén a szállított anyag terjedelmétől függően, de legalább

1,0 m;

c) kétirányú közlekedés és anyagszállítás esetén a szállított anyag terjedelmétől függően, de legalább

1,5 m.

16.1.2. A feljárók lejtése legfeljebb 40%-os lehet. A feljárókon a megcsúszást a padozaton legfeljebb

0,4 méterenként felerősített lécekkel vagy egyéb módon kell megakadályozni.

16.1.3. A feljárók pihenőjét úgy kell kialakítani, hogy annak hosszúsága legalább 1,25 m, szélessége

pedig a feljáró szélességével azonos méretű legyen. A feljáró padozatának elemeit, valamint a

járópallókat billenés és elmozdulás-mentesen kell rögzíteni.

16.1.4. A közlekedésre és anyagszállításra szolgáló, támaszokra felfekvő járópallók alátámasztásait a

várható igénybevételnek megfelelő, de egymástól legfeljebb 2,0 méter távolságban szabad elhelyezni.

16.2. Építési átjárók

16.2.1. A hídszerűen kialakított személyi átjárók:

a) egyirányú közlekedés esetén legalább 0,60 m,

b) kétirányú közlekedés esetén pedig legalább 1,0 m szélesek legyenek.

16.2.2. Ha az átjáró szintje alatt 1 méternél nagyobb mélység van, akkor az átjárót lábdeszkával

ellátott 1,0 m magas kétsoros korláttal kell ellátni.

16.3. Építési lépcső

16.3.1. Az ideiglenes lépcső egyirányú közlekedés esetén legalább 0,6 m széles legyen. A lépcsőt 1,0

m magas, kétsoros korláttal és lábdeszkával kell ellátni.

16.3.2. A kivitelezés tartalma alatti személyi közlekedésre és anyagszállításra megbotlás,

megcsúszás ellen biztosított lépcsőt kell létesíteni, 5,0 méternél nem nagyobb szintkülönbség esetén

lépcső helyett pihenővel ellátott palló- vagy létrafeljáró is alkalmazható.

17. Anyagkitermelés és földmunkák

17.1. Anyagkitermelésnél, aknában, föld alatt vagy alagútban végzett munka esetén a következők

szerint kell a megfelelő biztonsági intézkedéseket megtenni:

a) alkalmas dúcolások vagy megtámasztások használatával;

b) a személyek leesésével, anyagok vagy tárgyak lezuhanásával vagy a víz betörésével járó veszélyek

megelőzésével;

c) valamennyi munkahelyen a megfelelő szellőztetési rendszer kialakításával és ezáltal olyan

belélegezhető levegő biztosításával, amely nem káros vagy veszélyes az egészségre;

d) annak lehetővé tételével, hogy a munkavállaló tűz kialakulásakor vagy vízbe, illetve más anyagba

történő beesésekor biztonságos helyre kimenthető legyen.

17.1.1. A földmunkák biztonságtechnikai és egészségvédelmi követelményeit a geológiai, hidrológiai és talajmechanikai vizsgálati adatok és erőtani számítások alapján kell megtervezni. Nem kell

talajmechanikai vizsgálatot végezni abban az esetben, ha a legkedvezőtlenebb (laza, szemcsés) talaj

figyelembevételével történő dúcolást, illetve rézsűhajlásokat alkalmazzák.

17.1.2. A munkagödör (munkaárok) szélét a szakadólapon belül csak abban az esetben szabad

megterhelni, ha a dúcolás a terhelésből származó többletteher felvételére van méretezve.

Kézi földmunka esetében a munkaárok szélén 0,50 m széles padkát kell kialakítani.

17.1.3. A talajt alávágással kiemelni nem szabad.

17.1.4. Meg kell akadályozni a föld visszapergését a munkaárokba.

17.1.5. Kézi munkával a rézsűket az anyag minőségének és rétegződésének megfelelően,

lépcsőzetesen haladva kell kitermelni. Lépcsőzött kiképzés esetén azok padkamagassága legfeljebb 1,0 m lehet; padkák (lépcsők) szélessége nem lehet kisebb azok magasságánál.

17.1.6. Az 1,0 méternél mélyebb munkagödörbe (munkaárokba) való biztonságos közlekedést 5,0 m

mélységig mozdulás ellen rögzített támasztó létrával lehet, ezt meghaladó méret esetén lépcsővel kell

megoldani. Rézsűs kiemelésnél feljárót kell készíteni.

17.1.7. A dúcolás olyan legyen, hogy a kidúcolt földtömeg vagy építmény állékonyságát és a

munkahelyeken dolgozók testi épségét védje, valamint a munkaterületről a kitermelt anyag eltávolítható, és a kidúcolt munkatérben a munka elvégezhető legyen.

17.1.8. A dúcolást a talaj állékonysága és a munkaszint mélysége, továbbá a fellépő igénybevételnek

megfelelően kell kialakítani. Amennyiben a munkagödör 5 méternél mélyebb, vagy ha a munkagödör

mellett - a szakadó lapon belül - statikus és dinamikus terhelés is várható, ebben az esetben a dúcolás

biztonságát számítással kell igazolni.

17.1.9. A dúckeretek felett átvezető hidak szerkezetei a dúckerettel nem köthetők össze.

17.1.10. A dúcokon átjárni, azokat munkaállásként és anyagtárolásra használni nem szabad.

17.1.11. A dúcolás mögött képződött üregeket vagy kagylósodást kitöltéssel meg kell szüntetni.

17.1.12. A dúcolt munkagödör (munkaárok) mélyítését a talaj minőségétől függően, de tömör talajban

legalább 1,0 méterenként, nem állékony talajban legalább 0,5 méterenként a dúcolással követni kell.

17.1.13. A kidúcolt munkagödör (munkaárok) fenékszélessége 0,8 méternél kisebb nem lehet.

17.1.14. A térszint alatti földmunkák megkezdése előtt az építési területen az ismeretlen vagy rejtett

nyomvonalú vezetékeket fel kell kutatni, és a munkák során fellelt vezetékeket, tárgyakat azonosítani kell.

Ezt műszeres vizsgálattal vagy kutatóárok, illetve kutatóakna alkalmazásával kell elvégezni.

A kutatóakna legalább 1,80 x 0,80 m-es legyen. A kutatóárkot vagy aknát kézi erővel, lépcsősen

haladva kell kiemelni.

17.1.15. Ha az építési területen nem azonosítható anyagot (veszélyes hulladékot, lőszert stb.), vezetéket tárnak fel, a munkát csak akkor lehet folytatni, ha annak veszélytelenségéről - szükség esetén szakértő bevonásával - meggyőződtek.

A koordinátor szakmailag ellenőrizte a „Munkavédelmi, biztonsági és egészségvédelmi terv”-et és megfelelőnek értékelte.

Debrecen, 2017. augusztus hó

Épületgépész tervező :	Bodnár Gyula	___________________

G-09-0874

TŰZVÉDELMI TERVFEJEZET

A

DÉRI MÚZEUM

4026 DEBRECEN, DÉRI TÉR 1. SZ.

4002 DEBRECEN-KISMACS, NAPRAFORGÓ U.59.

HRSZ: 65005/1

RÉGÉSZETI OKTATÓ ÉS RAKTÁR ÉPÜLET

GÁZSZERELÉSI MUNKÁINAK

KIVITELEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

Tűzveszélyes tevékenység az acélcsövek hegesztésekor történik, melynek során a kivitelező a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat köteles betartani.

A munkavégzés (hegesztés) helyén  1 db 6 kg-os „P”-jelű porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani, valamint a szükséges védőfelszereléseket biztosítani.

A nyílt lánggal járó munkát megfelelő képesítéssel rendelkező, a tűzrendészeti szabályokra kioktatott személy, csak kifogástalan berendezéssel, ill. munkaeszközzel végezheti.

Tömörséget nyílt lánggal vizsgálni szigorúan tilos, és életveszélyes!

Gáz alatti vezetéken munkát csak a Gázszolgáltató területileg illetékes dolgozói végezhetnek!

A leendő gázfogyasztónak az a feladata az üzemelés során, hogy amennyiben a gázvezeték környezetében gázszivárgást, vagy egyéb rendellenességet észlel, azonnal értesítse a Gázszolgáltató hibabejelentő szervét.

Debrecen, 2017. augusztus hó

Épületgépész tervező :	Bodnár Gyula	___________________

G-09-0874

KÖRNYEZETVÉDELMI TERVFEJEZET

A

DÉRI MÚZEUM

4026 DEBRECEN, DÉRI TÉR 1. SZ.

4002 DEBRECEN-KISMACS, NAPRAFORGÓ U.59.

HRSZ: 65005/1

RÉGÉSZETI OKTATÓ ÉS RAKTÁR ÉPÜLET

GÁZSZERELÉSI MUNKÁINAK

KIVITELEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

Környezetvédelmi előírások

A környezetvédelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv-ben meghatározottak szerint a munkavégzés során gondoskodni kell a környezet védelméről. Ezen belül a környezeti elemek, a föld, a levegő, a víz, az élővilág, valamint az ember által létrehozott épített (mesterséges) környezet, továbbá ezek összetevői védelméről.

Hulladékok:

A 2000. évi XLIII. sz. hulladékgazdálkodásról szóló törvény betartásával kell a hulladékokat kezelni.  A hulladékok jegyzékét a 16/2001. (VII.18. ) KöM. rendelet határozza meg, mely alapján a hulladékokat szelektíven kell gyűjteni.

A hulladékok kezelésére (ártalmatlanítására, hasznosítására) vonatkozó szabályokat kell alkalmazni a különböző tisztítási, leválasztási műveletek során keletkező, illetőleg elkülönülő anyagok, a hulladékká vált szennyezett föld, továbbá a bontásra kerülő vagy bontott termékek esetében is.

A közterület rendeltetéstől eltérő célra (építési-szerelési munka stb. céljára) történő használata esetén a használattal érintett terület közvetlen környezetét a használó köteles tisztán tartani.

A tevékenység során keletkező hulladékokat a további tárolásnak megfelelően elkülönítve, a környezetszennyezést megelőzve, károsítást kizáró módon kialakított gyűjtőhelyen kell összegyűjteni.

A tevékenység során keletkezett mindennemű hulladék elszállítása, ártalmatlanítása – különös figyelmet fordítva a veszélyes hulladékokra – ezek dokumentálása, a kivitelező kötelessége.

Veszélyes anyagok :

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény és a végrehajtására kiadott rendeletek alapján a veszélyes anyagok kezelésekor, felhasználásakor – beleértve raktározásukat, szállításukat, gyártásukat és alkalmazásukat – további veszélyes technológiák alkalmazásakor olyan védelmi, biztonsági intézkedéseket kell tenni, amelyek a környezet veszélyeztetését műszaki  szempontból elérhető módon kizárják, vagy csökkentik.

A veszélyes anyaggal és készítménnyel végzett tevékenység sem a munkát végzőt, sem más személyek egészségét nem veszélyeztetheti, a környezetet nem károsíthatja. Ezért a vállalkozó, illetve a munkavégző a felelős.

Veszélyes hulladékok :

A veszélyes hulladékokat a 2000. évi XLIII. sz. hulladékgazdálkodásról kiadott törvény, valamint a veszélyes hulladékok szóló 120/2004. (IV.29.) Korm. rendelet előírásai szerint kell kezelni.

Leggyakrabban keletkező veszélyes hulladékok:

Útburkolat felbontásnál:

Bontott aszfalt.

Csőelőkészítési munkálatoknál:

Csőtisztítási munkákra használt folyadékok maradékai és göngyölegei, valamint a folyadék felitatására használt rongy, vagy papír.

Festési munkáknál:

Felület tisztításra használt folyadékok maradékai és göngyölegei. Festékek maradékai és göngyölegei, valamint a festékes rongy.

Hígító maradéka és göngyölegei.

Csővezeték tisztításnál:

Csőtisztítási hulladék.

Vezetékjavításnál, csőfelújításnál, rekonstrukciónál:

Oldószerek maradékai, göngyölegei.

Ragasztók maradékai, göngyölegei.

Egyéb környezetvédelmi előírások

A környezeti elemek, a föld, a levegő, a víz, az élővilág, valamint az embert által létrehozott épített (mesterséges) környezet, továbbá ezek összetevői védelmével a következő feladatokat kell elvégezni.

Talajvédelem, földvédelem :

Építési munkák során végzett földmunkáknál gondoskodni kell :

A termőföld védelméről.

A kitermelt termőföld megfelelő deponálásáról.

Óvni kell a termőföldet a fizikai rongálástól, káros szennyeződésektől, főleg a veszélyes hulladékoktól.

Gondoskodni kell a zöldterület  fenntartásáról, illetőleg helyreállításáról.

A veszélyes hulladékok elszállításáról a hatóságilag kijelölt lerakó, vagy átvevő helyre gondoskodni kell.

A munkaterületeken, közterületeken a gépekből, gépjárművekből kifolyó olaj és az által szennyezetté váló talaj veszélyes hulladéknak minősül, az erre vonatkozó előírások szerint kell eljárni.

Természetvédelem:

Minden természetes és jogi személy, valamint más szervezet kötelessége a természeti értékek és területek védelme. Ennek érdekében a tőle elvárható mértékben köteles közreműködni a veszélyhelyzetek és károsodások megelőzésében, a károk enyhítésében, következményeik megszüntetésében, a károsodás előtti állapot helyreállításában.

A védett területeken, vagy védett értékek közelében talajmozgatással járó munkálatokat végezni csak hatósági engedéllyel lehet.

Debrecen, 2017. augusztus hó

Épületgépész tervező :			Bodnár Gyula	___________________

G-09-0874