MIKROKLÍMA TERVEZŐ Kft.

 ( 52) 368-441; 348-609     Fax: 52/523-661	                            4025. Debrecen, Simonffy u. 57.

## E-mail: mklima@t-online.hu

#### KIVITELEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ

A

4002 DEBRECEN-KISMACS, NAPRAFORGÓ U.59.

HRSZ: 65005/1

RÉGÉSZETI OKTATÓ ÉS RAKTÁR ÉPÜLET

KÜLSŐ VÍZELLÁTÁS, SZENNYVÍZ ÉS CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSÉHEZ

###### D e b r e c e n, 2017. augusztus hó

# T A R T A L O M J E G Y Z É K

A

4002 DEBRECEN-KISMACS, NAPRAFORGÓ U.59.

HRSZ: 65005/1

RÉGÉSZETI OKTATÓ ÉS RAKTÁR ÉPÜLET

KÜLSŐ VÍZELLÁTÁS, SZENNYVÍZ ÉS CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS

KIVITELEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

Aláírólap

Tervezői nyilatkozat

Műszaki leírás

Tervlapok

VISZV-1		Vízellátás-szennyvíz elvezetés helyszínrajz

VISZV-2		Ivóvízellátás és szennyvíz elvezetés hossz-szelvény

CSV-1		Csapadékvíz elvezetés helyszínrajz
CSV-2		Csapadékvíz elvezetés hossz-szelvény

SZV-3		Teleszkópos tisztítóidom terve

SZV-4		Munkaárok dúcolat kialakítás

SZV-5		Munkaárok ágyazat kialakítás

SZV-6		Visszatöltött munkaárok terve

Debrecen, 2017. augusztus hó

# A L Á Í R Ó L A P

A

4002 DEBRECEN-KISMACS, NAPRAFORGÓ U.59.

HRSZ: 65005/1

RÉGÉSZETI OKTATÓ ÉS RAKTÁR ÉPÜLET

KÜLSŐ VÍZELLÁTÁS, SZENNYVÍZ ÉS CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS

KIVITELEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

Vízi létesítmény tervező:		Rásó Sándor	  		__________________

VZ-k(18)/09-0081

4032 Debrecen, Vezér u. 16. I/3.

Ügyvezető igazgató:          	              Bodnár Gyula	     	 	__________________________

D e b r e c e n, 2017. augusztus hó

# TERVEZŐI NYILATKOZAT

A 18/1996. (VI.13.) KHVM. rendelet,  alapján a MIKROKLÍMA TERVEZŐ Kft. mint tervező kijelenti, hogy az :

4002 DEBRECEN-KISMACS, NAPRAFORGÓ U.59.

HRSZ: 65005/1

RÉGÉSZETI OKTATÓ ÉS RAKTÁR ÉPÜLET

KÜLSŐ VÍZELLÁTÁS, SZENNYVÍZ ÉS CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS

KIVITELEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁT

az általános érvényű hatósági előírások, az országos tűzvédelmi szabályzat, valamint az MSZ és az ágazati szabványok és műszaki előírások figyelembevételével készítettük el.

A tervezett műszaki megoldások megfelelnek az érvényben lévő munka és egészségvédelmi előírásoknak, továbbá a szakhatósági előírásoknak és közművek követelményeinek.

Előírásoktól való eltérés nem vált szükségessé.

D e b r e c e n, 2017. augusztus hó

Vízi létesítmény tervező:		Rásó Sándor	  		__________________

VZ-k(18)/09-0081

4032 Debrecen, Vezér u. 16. I/3.

# M Ű S Z A K I  L E Í R Á S

A

4002 DEBRECEN-KISMACS, NAPRAFORGÓ U.59.

HRSZ: 65005/1

RÉGÉSZETI OKTATÓ ÉS RAKTÁR ÉPÜLET

KÜLSŐ VÍZELLÁTÁS, SZENNYVÍZ ÉS CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS

KIVITELEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

1. Előzmények

A területen lévő Gazdasági Épület elbontásra kerül, helyette egy Oktató-Raktár épület létesül. A hozzá kapcsolódó vízi létesítmények kivitelezéséhez szükséges a kiviteli tervdokumentáció. Közműegyeztetések csak a víz és szennyvíz rácsatlakozásokhoz készültek.

2. Vízellátás

Az épület vízellátása a Napraforgó utcai közüzemű vízhálózatról ivóvíz minőségű vízzel biztosítható. Az ingatlanra a gerincvezetékről leágazás épült ki.

A leágazó vezeték PE 100/V; SDR 11; DN 25. Ez a vezeték biztosítja vízigény szállítását, ill. az épületbe elhelyezésre kerülő berendezési tárgyak ellátását.

Az ingatlanon belül a helyszínrajzon bejelölt helyen vízóra akna épült. Az akna betonból készült.

Lefedése: bordáslemez fedlappal.

Az elfogyasztott víz mérésére a vízóra aknában elhelyezésre került egy

MOM OPTIMA DN 15 vízmérő

Névleges átmérője: 		DN 15

Max. térfogatáram :		2,5 m3/h

Min. térfogatáram:			0,02 m3/h

A vízóra utáni tervezett fogyasztói  vízvezeték : PE 100/V; SDR 11; Ø 32x3,0; MSZ EN 12201 műanyagcső.

2.1. A várható napi vízigény :

Dolgozó :                        4 főx80 l =                            320 l/d

Takarítás :		50 m2x 3 l/m2 =	             150 l/d

Összesen:			                             470 l/d

Várható maximális vízigény intenzitás:

qv=αx0,2xΣN=1,5x0,2x2,25=0,45ls

= 1,5

N=2,25

2.2. Tűzivízellátás

Az oltóvíz igény a Napraforgó utcai üzemelő tűzcsapról biztosítható.

3. Szennyvízelvezetés

A napi szociális szennyvíz mennyisége megegyezik a vízigény számításnál leírtakkal: 4,1 m3/d. A keletkező szennyvíz elvezetése gravitációsan a helyszínrajzon bejelölt nyomvonalon, zárt csatornába történik.

A mértékadó csatornaterhelés

qszv=0,33xkΣe=0,33x6,1=0,8ls

K=2

e=6,1

A tervezett szennyvízcsatorna a Napraforgó utcai meglévő, közüzemű szennyvízcsatornára csatlakozik, így biztosított a folyamatos szennyvízelvezetés.

A tervezett szennyvíz csatornahálózat PVC-KG csőből épül, a hossz-szelvényen megadott átmérők és fenékesés betartása mellett.

A szennyvíz csatorna építésénél műanyag tisztító idomok építése szükséges, illetve a telekhatártól max. 1,0 m-re Ø 80 cm belméretű beton tisztítóaknát terveztünk.

4. Csapadékvíz elvezetés

Az  új épület tetőfelületéről, és a mellette épülő burkolt területről a csapadékvizet elszivárogtatással terveztük elvezetni.

A tető felületén keletkező csapadék:

F= 0,021 Ha

= 0,9

I=300 l/s/Ha  - 10 perces zápor esetén –

Q= 0,9x300x0,021=5,67 l/s

Tízperces zápor esetén keletkező csapadék:

Q10p= 5,67x60x10= 3402 l/10p  3,4 m3/10p

A fenti csapadékvizeket a helyszínrajzon jelölt helyeken készítendő földmedrű nyílt árokba terveztük vezetni.

5. Létesítményjegyzék

5.1 Vízellátás

PE 100/V; SDR 11; Ø 32x3,0; MSZ EN 12201:  		10 fm

5.2. Szennyvízelvezetés

Ø 110 PVC-KG:					44  fm

Tisztító idom Ø 400 műanyag:	               			3 db

5.3. Csapadékvíz elvezetés

Ø 110 PVC-KG:					47 fm

DN 100 ACO SELF ereszcsatorna bekötő elem: 		2 db

Tisztító idom Ø400 műa.				1 db

6. Kivitelezés

6.1. Vízellátás

A fogyasztói vezeték építésénél a PE nyomóvezeték alá homokágyazatot kell elhelyezni, és üzembe helyezés előtt nyomáspróbát kell tartani, majd a rendszert fertőtleníteni, mosatni kell.

Használatba vétel csak ivásra alkalmas laboratóriumi vizsgálati eredmény alapján lehet.

6.2. Szennyvízelvezetés

Az épületben keletkező szociális szennyvíz zárt csatornában, gravitációsan vezetve a Napraforgó utcai  szennyvízcsatorna meglévő tisztító aknájára lesz csatlakoztatva.

A csatorna építésénél az alábbiakat feltétlenül figyelembe kell venni :

- a munkaárkot dúcolni szükséges;

- a beépítésre kerülő PVC-KG csövet a munkaárokban homokágyazatba kell helyezni;

- ügyelni kell a gumigyűrűs illesztések pontos kivitelezésére;

- a földfeltöltést réteges elterítéssel Tr 85% tömörségi fokra kell megvalósítani;

- a tisztítóaknák készülhetnek monolit kivitelben is;

- a csatorna fenékesésénél szigorúan be kell tartani a hossz-szelvényen megadott értékeket, mivel ez a zavartalan üzemelés egyik feltétele.

6.3. Csapadékvíz elvezetés

Mint a szennyvízelvezetésnél előírtak.

7. Munkavédelem

Az építés időtartama alatt a mélyépítésre vonatkozó balesetvédelmi és munkavédelmi előírások szigorúan betartandók!

Debrecen, 2017. augusztus hó

Vízi létesítmény tervező:		Rásó Sándor			__________________

VZ-k(18)/09-0081

4032 Debrecen, Vezér u. 16. I/3.